检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：PDJC-BG2026-2005

项目名称：手术室检测

检测区域：手术室

检测类别：洁净手术部

委托单位：内蒙古中医药

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声  明

- 本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA章”齐全时生效。

- 未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。

- 报告无审核、批准人签字无效。

- 检测报告仅对检测当时的现场环境负责。

5.对检测报告若有异议，可在收到报告15日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

通讯资料

| 地 址 | 内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期2号写字楼801室 |
| --- | --- |
| 网 址 | www.pudi-test.com |
| E-mail | puditest001@163.com |
| 业务电话 | 16647183666 |
| 投诉电话 | 15848916138 |

检 测 报 告

报告编号：

| 委托单位 | 内蒙古中医药 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 呼市 | 联系方式 | 152 |
| 项目名称 | 手术室检测 |  |  |
| 项目概述 | 本次委托检测项目为手术室检测，项目地点位于呼市，本次检测区域为手术室。 |  |  |
| 检测状态 | 静态 |  |  |
| 气象条件 | 温度：10.0℃ 湿度：30.0%RH 大气压力：800.0hPa |  |  |
| 检测依据 | GB 50591-2010 GB 50333-2013 |  |  |
| 判定依据 | GB 50333-2013 GB 50591-2010 |  |  |
| 检测结论 | 本次检测的所测参数，均符合判定依据中的相应规定。 |  |  |

编制人：            审核人：           批 准 人：

检 测 报 告

报告编号：

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 设备编号 | 不确定度 | 有效检/校 证书编号 |
| 1 | 截面平均风速 | GB50333-2013 中13.3.6 | 多功能风速仪 | PDJC/YQ-028 | U=0.15m/s (k=2) | JZSJLS2600016 |
| 2 | 换气次数 | GB 50333-2013 中13.3.7 | 多功能风速仪 | PDJC/YQ-028 | U=0.15m/s (k=2) | JZSJLS2600016 |
| 3 | 静压差 | GB 50333-2013 中13.3.10 | 数字式气压计 | PDJC/YQ-028 | U=0.5hPa (k=2) | JZSJRL26000892 |
| 4 | 送风高效过滤器检漏 | GB 50591-2010 附录D.2 | 气溶胶光度计 | PDJC/YQ-006 | U=12% (k=2) | 802793617 |
|  |  |  | 气溶胶发生器 | PDJC/YQ-040 | / | / |
| 5 | 严密性 | GB 50333-2013 中13.3.9 | 空气流向检测仪 | PDJC/YQ-025 | / | / |
| 6 | 洁净度级别 （悬浮粒子数） | GB 50333-2013 中13.3.11 | 激光尘埃粒子计数器 | PDJC/YQ-004 | 粒径浓度U=14%(k=2) | DN250684200002 |
|  |  |  |  |  | 粒径分布U=10%(k=2) |  |
| 7 | 温度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 温度表 | PDJC/YQ-028 | U=0.5℃ (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260023 |
| 8 | 相对湿度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 湿度表 |  | U=2.0%RH (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260021 |
| 9 | 照度 | GB 50591-2010 附录E.7 | 照度计 | PDJC/YQ-032 | U=2.5% (k=2) | JZSJCJ26000364 |
| 19 | 噪声 | GB 50591-2010 附录E.6 | 声级计 | PDJC/YQ-002 | 检定合格 | JDSJLS26000084 |
| 11 | 细菌浓度 (沉降法) | GB 50333-2013 中13.3.18 | 电热恒温培养箱 | PDJC/YQ-009 | U=0.5℃ (k=2) | RG2025080740 |

检 测 报 告

报告编号：

| 房间名称 |  | 检测日期 |  |  |  | 洁净度设计级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | S（m2）= V（m3）= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 截面平均风速 | m/s | 0.20～0.25 |  |  |  | 0.23 |  |  | 合格 |
| 风速不均匀度 | / | ≤0.24 |  |  |  | 0.06(σ=0.0150 / μ=0.23) |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对房间2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门后门内0.6m处 洁净度 | 粒/m³ | ≥0.5㎛:≥0.5μm≤35200 |  |  | ISO-6 | 最大值 | 2211 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 1122 |  | 合格 |
|  |  | ≥5μm≤293 |  |  | ISO-6 | 最大值 | 124 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 210 |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 00.0045 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 ✅ |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤3500 |  | ISO-5 | 各采样点平均值中的最大值 | 1111 | ISO-5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2222 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤0 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 22 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≥0.5μm≤35200 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 33333 | ISO-6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 4444 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤293 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 234 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 33 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 375.5 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 367 / 375.5 = 0.98 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤51 |  |  |  | 48.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤0.2 |  | 0.0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤0.4 |  | 0.0 |  |  | 合格 |