检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：PDJC-BG2026-2107PDJC-BG2026-2107

项目名称：金源康洁净车间检测test

检测区域：培养基车间

检测类别：现场检测

委托单位：金源康

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声  明

- 本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA章”齐全时生效。

- 未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。

- 报告无审核、批准人签字无效。

- 本报告仅对检测当时的现场环境负责。

5.对本报告若有异议，可在收到报告15日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

通讯资料

| 地 址 | 内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期2号写字楼801室 |
| --- | --- |
| 网 址 | www.pudi-test.com |
| E-mail | puditest001@163.com |
| 业务电话 | 16647183666 |
| 投诉电话 | 15848916138 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2107

| 委托单位 | 金源康 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 呼和浩特市玉泉区 | 联系方式 | 1888888888 |
| 项目名称 | 金源康洁净车间检测test |  |  |
| 项目概述 | 本次委托检测项目为金源康洁净车间检测test，项目地点位于呼和浩特市玉泉区，本次检测区域为培养基车间。 |  |  |
| 检测状态 | 静态 |  |  |
| 气象条件 | 温度：22.0℃ 湿度：333.0%RH 大气压力：888.0hPa |  |  |
| 检测依据 | GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 GB/T 16292-2010 |  |  |
| 判定依据 | GB 50457-2019 GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范 GMP 2010 GB/T 16294-2010 GB/T 16293-2010 |  |  |
| 检测结论 | 本次检测的部分参数不符合判定依据中的相应规定。 |  |  |

编制人：            审核人：           批 准 人：

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2107

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 设备编号 | 不确定度 | 检/校 证书编号 |
| 1 | 换气次数 | GB 50591-2010 附录E.1 | 风量仪 | PDJC/YQ-019 | U=0.15m/s (k=2) | JZSJLS2600016 |
| 2 | 静压差 | GB 50591-2010 附录E.2 | 数字式气压计 | PDJC/YQ-028 | U=0.5hPa (k=2) | JZSJRL26000892 |
| 3 | 送风高效 过滤器检漏 | GB/T25915.3-2010附录B.6.2 | 气溶胶光度计 | PDJC/YQ-006 | U=12% (k=2) | 802793617 |
|  |  |  | 气溶胶发生器 | PDJC/YQ-040 | / | / |
| 4 | 洁净度级别 （悬浮粒子浓度） | GB/T 16292-2010 | 激光尘埃粒子计数器 | PDJC/YQ-004 | 粒径浓度U=14%(k=2) | DN250684200002 |
|  |  |  |  |  | 粒径分布U=10%(k=2) |  |
| 5 | 温度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 温度表 | PDJC/YQ-028 | U=0.5℃ (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260023 |
| 6 | 相对湿度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 湿度表 |  | U=2.0%RH (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260021 |
| 7 | 照度 | GB 50591-2010 附录E.7 | 照度计 | PDJC/YQ-032 | U=2.5% (k=2) | JZSJCJ26000364 |
| 8 | 噪声 | GB 50591-2010 附录E.6 | 声级计 | PDJC/YQ-029 | 检定合格 | JDSJLS26000084 |
| 9 | 沉降菌 （平均菌落数） | GB/T 16294-2010 | 电热恒温 培养箱 | PDJC/YQ-009 | U=0.5℃ (k=2) | RG2025080740 |
| 10 | 浮游菌 （平均菌落数） | GB/T 16293-2010 | 浮游菌采样器 | PDJC/YQ-039 | U=2% (k=2) | DN250166780001 |
|  |  |  | 电热恒温培养箱 | PDJC/YQ-008 | U=0.5℃ (k=2) | RG2025080741 |
| 11 | 自净时间 | GB 50591-2010 附录E.11 | 激光尘埃粒子计数器 | PDJC/YQ-004 | 粒径浓度U=14%(k=2) | DN250684200002 |
|  |  |  |  |  | 粒径分布U=10%(k=2) |  |
|  |  |  | 气溶胶发生器 | PDJC/YQ-040 | / | / |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2107

| 房间名称 名称及编号 | 烘干间 | 检测日期 | 2026-05-22 |  | 洁净度设计级别 |  | D级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=25 体积V（m³）=75 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 项目 | ## 单位 | ## 标准（设计）要求 |  |  | ## 检测结果 |  |  | ## 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | 10～20 |  |  | 总风量1018m3/h ÷ 体积75.0m3 = 13.6次/h |  |  | 不合格 |
| 静压差 | Pa | ≥10 |  |  | 11.2 |  |  | 合格 |
| 送风高效 过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 洁净度级别 （悬浮粒子浓度） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  | D级 | 悬浮粒子数/m³ |  | D级 | 合格 |
|  |  | ≥0.5㎛：≤3520000 |  | D级 | 各采样点 平均值中的 最大值 | 424333 |  |  |
|  |  | ≥0.5㎛：≤3520000 |  |  | 95%UCL | 3231 |  |  |
|  |  | ≥5㎛：≤29000 |  | D级 | 各采样点 平均值中的 最大值 | 41433 |  |  |
|  |  | ≥5㎛：≤29000 |  |  | 95%UCL | 4133 |  |  |
| 温度 | ℃ | 20～24 |  |  | 22 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 45～60 |  |  | 46 |  |  | 合格 |
| 平均照度 | lx | ≥300 |  |  | 344 |  |  |  |
| 噪声 | dB(A) | ≤60 |  |  | 57.0 |  |  | 合格 |
| 沉降菌 （平均菌落数） | cfu/30min·Φ90皿 | ≤1 |  |  | 0 |  |  | 合格 |
| 浮游菌 （平均浓度） | 个/m³ | ≤500 |  |  | 0 |  |  |  |

检 测 报 告

| 受检区域 名称及编号 | 包装间 | 检测日期 | 2026-05-22 |  | 洁净度设计级别 |  | D级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=42 体积V（m³）=126 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 项目 | ## 单位 | ## 标准（设计）要求 |  |  | ## 检测结果 |  |  | ## 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | 10～20 |  |  | 总风量1176m3/h ÷ 体积126.0m3 = 9.3次/h |  |  | 不合格 |
| 静压差 | Pa | ≥10 |  |  | 11.3 |  |  | 合格 |
| 送风高效 过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 洁净度级别 （悬浮粒子浓度） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  | 洁净度 级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 |  |
|  |  | ≥0.5㎛：≤3520000 |  | GMP静态 D级 | 各采样点 平均值中的 最大值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95%UCL |  |  |  |
|  |  | ≥5㎛：≤29000 |  |  | 各采样点 平均值中的 最大值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95%UCL |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 18～26 |  |  | 22 |  |  |  |
| 相对湿度 | % | 45～65 |  |  | 47 |  |  |  |
| 平均照度 | lx | ≥200 |  |  | 343 |  |  |  |
| 噪声 | dB(A) | ≤60 |  |  | 57.0 |  |  | 合格 |
| 沉降菌 （平均菌落数） | cfu/30min·Φ90皿 | ≤10 |  |  | 0 |  |  |  |
| 浮游菌 （平均浓度） | 个/m³ | ≤500 |  |  | 0 |  |  |  |