检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：PDJC-BG2026-2005

项目名称：内蒙古中医院洁净手术部检测

检测区域：洁净手术部

检测类别：现场检测

委托单位：内蒙古中医院

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声  明

- 本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA章”齐全时生效。

- 未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。

- 报告无审核、批准人签字无效。

- 检测报告仅对检测当时的现场环境负责。

5.对检测报告若有异议，可在收到报告15日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

通讯资料

| 地 址 | 内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期2号写字楼801室 |
| --- | --- |
| 网 址 | www.pudi-test.com |
| E-mail | puditest001@163.com |
| 业务电话 | 16647183666 |
| 投诉电话 | 15848916138 |

检 测 报 告

报告编号：

| 委托单位 | 内蒙古中医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 呼市赛罕区健康街 | 联系方式 | 15260531244 |
| 项目名称 | 内蒙古中医院洁净手术部检测 |  |  |
| 项目概述 | 本次委托检测项目为内蒙古中医院洁净手术部检测，项目地点位于呼市赛罕区健康街，本次检测区域为洁净手术部。 |  |  |
| 检测状态 | 静态 |  |  |
| 气象条件 | 温度：10.0℃ 湿度：30.0%RH 大气压力：800.0hPa |  |  |
| 检测依据 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
| 判定依据 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
| 检测结论 | 本次检测的各房间所测参数，符合判定依据中的相应规定。 检验检测专用章 签发日期： 年 月 日 |  |  |

编制人：            审核人：           批 准 人：

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 设备编号 | 不确定度 | 有效检/校 证书编号 |
| 1 | 截面平均风速 | GB50333-2013 中13.3.6 | 多功能风速仪 | PDJC/YQ-028 | U=0.15m/s (k=2) | JZSJLS2600016 |
| 2 | 换气次数 | GB 50333-2013 中13.3.7 | 多功能风速仪 | PDJC/YQ-028 | U=0.15m/s (k=2) | JZSJLS2600016 |
| 3 | 静压差 | GB 50333-2013 中13.3.10 | 数字式气压计 | PDJC/YQ-028 | U=0.5hPa (k=2) | JZSJRL26000892 |
| 4 | 送风高效过滤器检漏 | GB 50591-2010 附录D.2 | 气溶胶光度计 | PDJC/YQ-006 | U=12% (k=2) | 802793617 |
|  |  |  | 气溶胶发生器 | PDJC/YQ-040 | / | / |
| 5 | 严密性 | GB 50333-2013 中13.3.9 | 空气流向检测仪 | PDJC/YQ-025 | / | / |
| 6 | 洁净度级别 （悬浮粒子数） | GB 50333-2013 中13.3.11 | 激光尘埃粒子计数器 | PDJC/YQ-004 | 粒径浓度U=14%(k=2) | DN250684200002 |
|  |  |  |  |  | 粒径分布U=10%(k=2) |  |
| 7 | 温度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 温度表 | PDJC/YQ-028 | U=0.5℃ (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260023 |
| 8 | 相对湿度 | GB 50591-2010 附录E.5 | 湿度表 |  | U=2.0%RH (k≥2) | 内气检字 第HBJ20260021 |
| 9 | 照度 | GB 50591-2010 附录E.7 | 照度计 | PDJC/YQ-032 | U=2.5% (k=2) | JZSJCJ26000364 |
| 19 | 噪声 | GB 50591-2010 附录E.6 | 声级计 | PDJC/YQ-002 | 检定合格 | JDSJLS26000084 |
| 11 | 细菌浓度 (沉降法) | GB 50333-2013 中13.3.18 | 电热恒温培养箱 | PDJC/YQ-009 | U=0.5℃ (k=2) | RG2025080740 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 手术室1 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅰ级（百级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 截面平均风速 | m/s | 0.20～0.25 |  |  |  | 0.24 |  |  | 合格 |
| 风速不均匀度 | / | ≤0.24 |  |  |  | 0.04 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 9 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 10 |  |  | 合格 |
| 开门后门内0.6m处 洁净度 | 粒/m³ | ≥0.5㎛:≤35200 |  |  | ISO-6 | 最大值 | 2211 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 1122 |  | 合格 |
|  |  | ≥5μm≤293 |  |  | ISO-6 | 最大值 | 124 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 210 |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0012 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度 级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤3500 |  | ISO-5 | 各采样点平均值中的最大值 | 1111 | ISO-5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2222 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤0 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 22 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤35200 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 33333 | ISO-6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 4444 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤293 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 234 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 33 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 375.5 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.98 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤51 |  |  |  | 48.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤0.2 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤0.4 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 手术室2 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅱ级 （千级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥24 |  |  |  | 24.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 12 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 15 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0015 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤35200 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 2222 | ISO-6 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 3333 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤293 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 221 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤352000 |  | ISO-7 | 各采样点平均值中的最大值 | 44444 | ISO-7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 3333 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤2930 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 2322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2111 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 35 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 392 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.98 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 50.0 |  |  | 不合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤0.75 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤1.5 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 手术室3 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅲ级 （万级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥18 |  |  |  | 30.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 6 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 12 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0024 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤352000 |  | ISO-7 | 各采样点平均值中的最大值 | 22221 | ISO-7 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 222212 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤2930 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 2322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 3222 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤3520000 |  | ISO-8 | 各采样点平均值中的最大值 | 232333 | ISO-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 332223 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤29300 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 12211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 21112 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 12 |  |  | 不合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 23 |  |  | 不合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 466 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.98 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 47.8 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤2 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤4 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 手术室4 | 检测日期 | 2026-05-13 |  |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅳ级 （十万级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥12 |  |  |  | 24.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 6 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 8 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0056 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度 级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 3520000＞0.5μm≤11120000 |  |  | ISO-8.5 | 各采样点平均值中的最大值 | 455522 | ISO-8 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 354477 |  |  |
|  |  | 29300＞5μm≤92500 |  |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 34544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 35781 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 36 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 392 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 1.0 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 47.8 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | ≤6 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 眼科手术室1 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅰ级 （百级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 截面平均风速 | m/s | 0.15～0.20 |  |  |  | 0.17 |  |  | 合格 |
| 风速不均匀度 | / | ≤0.24 |  |  |  | 0.06 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 7 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 9 |  |  | 合格 |
| 开门后门内0.6m处 洁净度 | 粒/m³ | ≥0.5㎛:≤352000 |  |  | ISO-7 | 最大值 | 22222 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 33333 |  | 合格 |
|  |  | ≥5μm≤2930 |  |  | ISO-7 | 最大值 | 121 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 212 |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0047 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤3500 |  | ISO-5 | 各采样点平均值中的最大值 | 1212 | ISO-5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2222 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤0 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 11 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤352000 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 22222 | ISO-6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 3333 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤2930 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 1231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 1220 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 20 |  |  | 不合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 30 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 408.5 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.97 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤51 |  |  |  | 48.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤0.2 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤0.4 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 眼科手术室2 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅱ级 （千级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥24 |  |  |  | 24.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 14 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 16 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0012 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤35200 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 1232 | ISO-6 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2111 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤293 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 239 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤3520000 |  | ISO-8 | 各采样点平均值中的最大值 | 11120 | ISO-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 21112 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤29300 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 1221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2441 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 23 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 34 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 405 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.89 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 48.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤0.75 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤1.5 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 眼科手术室3 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅲ级 （万级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥18 |  |  |  | 24.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 15 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 17 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0012 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 手术区 | ≥0.5㎛:≤352000 |  | ISO-7 | 各采样点平均值中的最大值 | 22233 | ISO-7 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 32222 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤2930 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 1220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2321 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≥35200000 |  | ISO-9 | 各采样点平均值中的最大值 | 2322 | ISO-9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 3223 |  |  |
|  |  |  | ≥5μm≤293000 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 1333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 12442 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 34 |  |  | 不合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 36 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 370 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.97 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 45.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 手术区 |  | ≤2 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤4 |  | 0 |  |  | 不合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 眼科手术室4 | 检测日期 | 2026-05-13 |  |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅳ级 （十万级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=4 体积V（m³）=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥12 |  |  |  | 18.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对洁净走廊） |  |  |  | 18 |  |  | 合格 |
|  |  | 5～20（对污物走廊） |  |  |  | 12 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0014 |  |  | 合格 |
| 严密性 | / | 除门缝外，所有缝隙无可见泄漏 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度 级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 3520000＞0.5μm≤11120000 |  |  | ISO-8.5 | 各采样点平均值中的最大值 | 433254 | ISO-8.5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 344553 |  |  |
|  |  | 29300＞5μm≤92500 |  |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 35443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 32332 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 11 |  |  | 不合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 33 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 554 |  |  | 合格 |
|  | / | 均匀度 |  | ≥0.7 |  | 0.98 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤49 |  |  |  | 45.9 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | ≤6 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 辅房1 | 检测日期 |  | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅰ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 截面平均风速 | m/s | 0.20～0.25 |  |  |  | 0.23 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对房间1） |  |  |  | 15 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  |  | 0.0045 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 局部区 | ≥0.5㎛:≤3500 |  | ISO-5 | 各采样点平均值中的最大值 | 1111 | ISO-5 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 2222 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤0 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 23 |  |  |
|  |  | 周边区 | ≥0.5㎛:≤35200 |  | ISO-6 | 各采样点平均值中的最大值 | 3333 | ISO-6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 4444 |  |  |
|  |  |  | ≥5㎛：≤293 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95%置信度 | 213 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～25 |  |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | 30～60 |  |  |  | 32 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 |  | ≥350 |  | 454 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤51 |  |  |  | 48.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | 局部区 |  | ≤0.2 |  | 0 |  |  | 合格 |
|  |  | 周边区 |  | ≤0.4 |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 辅房2 | 检测日期 | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅱ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=4 体积V（m³）=8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥12 |  |  | 27.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对房间1） |  |  | 12 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  | 0.0032 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | ≥0.5㎛:≤352000 |  | ISO-7 | 各采样点平均值中的最大值 | 24511 | ISO-7 | 合格 |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 31224 |  |  |
|  |  | ≥5㎛：≤2930 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 1574 |  |  |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 1642 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～27 |  |  | 24 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | ≤60 |  |  | 32 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 | ≥150 |  | 453 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤60 |  |  | 56.0 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | ≤1.5 |  |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 辅房3 | 检测日期 | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=6 体积V（m³）=12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥10 |  |  | 18.0 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对房间1） |  |  | 3 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  | 0.0015 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | ≥0.5㎛:≤3520000 |  | ISO-8 | 各采样点平均值中的最大值 | 124500 | ISO-8 | 合格 |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 135470 |  |  |
|  |  | ≥5㎛：≤29300 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 24516 |  |  |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 22356 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～27 |  |  | 23 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | ≤60 |  |  | 30 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 | ≥250 |  | 333 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤60 |  |  | 52.8 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | ≤4 |  |  | 0 |  |  | 合格 |

检 测 报 告

报告编号：PDJC-BG2026-2005

| 房间名称 | 辅房4 | 检测日期 | 2026-05-13 |  | 洁净度设计级别 |  |  | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间参数 | 面积S（m²）=4 体积V（m³）=8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准（设计）要求 |  |  | 检测结果 |  |  | 单项结论 |
| 换气次数 | 次/h | ≥8 |  |  | 12 |  |  | 合格 |
| 静压差 | Pa | 5～20（对房间1） |  |  | 5 |  |  | 合格 |
| 送风高效过滤器检漏 | % | ≤0.01 |  |  | 0.0078 |  |  | 合格 |
| 洁净度级别 （悬浮粒子数） | 粒/m³ | 悬浮粒子 最大允许数/m³ |  | 洁净度级别 | 悬浮粒子数/m³ |  | 洁净度 级别 | 合格 |
|  |  | 3520000＞0.5μm≤11120000 |  | ISO-8.5 | 各采样点平均值中的最大值 | 455512 | ISO-8.5 | 合格 |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 471124 |  |  |
|  |  | 29300＞5μm≤92500 |  |  | 各采样点平均值中的最大值 | 54415 |  |  |
|  |  |  |  |  | 95%置信度 | 45112 |  |  |
| 温度 | ℃ | 21～27 |  |  | 23 |  |  | 合格 |
| 相对湿度 | % | ≤60 |  |  | 43 |  |  | 合格 |
| 照度 | lx | 最低值 | ≥150 |  | 244 |  |  | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤60 |  |  | 52.9 |  |  | 合格 |
| 细菌浓度 (沉降法) | cfu/30min·Φ90皿 | ≤6 |  |  | 0 |  |  | 合格 |